| Opis wymagań dla pomp do cwu | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ pompy ciepła | Powietrze/woda |
| Konstrukcja | Kompaktowa – zbiornik cwu i pompa ciepła w jednej obudowie |
| Pojemność zbiornika | Min 290 litrów |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Emalia z anodą magnezową |
| Maks. możliwa do uzyskania temperatura cwu w trybie bez dodatkowego źródła ciepła | 65°C |
| Profil rozbioru cwu wg EN 16147:2017 potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej | Min. XL |
| Współczynnik COP wg EN 16147:2017 potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej | COP Min. 3,75 przy parametrach A20/W10-53 |
| Znamionowa moc grzewcza wg EN 16147 P-rated | Minimum 1,7 kW |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | Min. 10 Bar |
| Poziom mocy akustycznej LW podczas pracy z wywiewem powietrza, obiegiem wewnętrznym oraz obiegiem wewnętrznym z wyprowadzeniem powietrza na zewnątrz wg. Normy EN 12102/EN ISO 9614-2) | Max. 59 dB |
| Grzałka elektryczna | zabudowana grzałka elektryczna o mocy min 1,5 kW obsługiwanej przez zintegrowaną automatykę pompy ciepła |
| Dodatkowe wyposażenie | Wężownica o powierzchni min 0,9 m2 |
| Dodatkowe parametry | Regulator wbudowany w pompę ciepła realizujący funkcję współpracy z systemem fotowoltaicznym celem zwiększenia wykorzystania produkowanej energii z instalacji PV na cele własne – przygotowanie cwu przez pompę ciepła |
| Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania | zintegrowane |
| Granica zastosowania temp. powietrza na wlocie | od – 7 °C do +40 °C |
| Certyfikat zgodności z normami PN EN 16147 | Posiada |
| Certyfikat HP Keymark | Posiada |
| Atest PZH | Posiada |
| Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 812/2013 Podgrzew cwu w trybie eksploatacji powietrza zewnętrznego | Minimum A+ |